## HD
PE PIPE for Water supply according to DIN 8074 / ISO 4427-2
مشخصات لوله های آبرسانی بر اساس استاندارد INSO 14427-2 ( بوکان پایپ)
Nominal Pressure (PN) bar
0 | PN2.5 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25
0 | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | PN25 | -
0 | 51 | 41 | 33 | 26 | 21 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 7.4 | 6
0 | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm ) | en ( mm )
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.3 | 3
20 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.3 | 3 | 3.4
25 | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.2
32 | - | - | - | - | - | 2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.4 | 5.4
40 | - | - | - | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7
50 | - | - | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3
63 | - | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5
75 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5
90 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 20.8
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3
160 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.6
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3
355 | 7 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 | 66.5
450 | 8.8 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 | -
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 68.3 | -
560 | 11 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - | -
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | - | - | -
|  |  | SDR:standard dimention ratio |  | en: Nominal thickness (mm) |  |  | DN: Outer Diameter (mm)

## گاز igs
مشخصات لوله های گازرسانی تولیدی شرکت لوله پلی اتیلن بوکان بر اساس استاندارد (04) ISO4437 / IGS-M-PL-014-1
سایز اسمی | حداکثرقطر | حداکثر دوپهنی | حداقل ضخامت دیواره(mm) |  | طول لوله ( m ) | (mm) ابعاد نوار Dimension of yellow strip (milimeters)
(mm) | متوسط خارجی | (برای شاخه) | SDR13.6 | SDR 11 | Packing length (meter) | عرض نوار | عمق
25 | 25.3 | 1.2 | - | (0.4+)3 | کلاف 100 متری | 2-3 | حداکثر 10% ضخامت جداره
32 | 32.3 | 1.3 | - | (0.4+)3 | کلاف 100 متری | 3-5
63 | 63.4 | 1.5 | (0.6+)4.7 | (0.7+)5.8 | کلاف 100 متری | 3-5
90 | 90.6 | 1.8 | (0.8+)6.7 | (1.0+)8.2 | کلاف 50 متری | 5-10
110 | 110.7 | 2.2 | (1.1+)8.1 | - | شاخه 12 متری/کلاف 50 متری | 5-10
125 | 125.8 | 2.5 | (1.1+)9.2 | - | شاخه 12 متری | 5-10
160 | 161 | 3.2 | (1.3+)11.8 | - | شاخه 12 متری | 5-10
200 | 201.2 | 4 | (1.6+)14.7 | - | شاخه 12 متری | 5-12
225 | 226.4 | 4.5 | (1.8+)16.6 | - | شاخه 12 متری | 5-12

## LD
PE PIPE for Irrigation according to INSO7607 / ISO 8779
| SDR 9 |  | SDR 11 |  | SDR 13,6 |  | SDR 17 |  | SDR 21 |  | SDR 26
Nominal pressure, (PN) bar
PE 32 | PN 6 |  | - |  | PN 4 |  | - |  | PN 2.5 |  | -
PE 40 | PN 8 |  | PN 6 |  | - |  | PN 4 |  | - |  | PN 2.5
Nominal Size | Wall thicknesses(mm)
| e min | e max | e min | e max | e min | e max | e min | e max | e min | e max | e min | e max
12 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | — | — | — | — | — | — | — | —
16 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | — | — | — | —
20 | 2,3 | 2,7 | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | - | -
25 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3
32 | 3.6 | 4.1 | 2.9 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.6